## бочка отстойник
№ шага | Описание | Условия старта | Блокировки | Условия конца | Действие C | Действие O | Действие D | Действие M | Действие ME | Действие по окончании шага
0 | Подготовка | всегда | нет | сработал H | закрыть | - | - | стоп | стоп | -
1 | Слив остатка | всегда | нет | 2 минуты прошли | закрыть | закрыть | открыть | стоп | стоп | -
2 | Промывка | всегда | нет | 30 секунд прошло | открыть | закрыть | открыть | стоп | стоп | -
3 | Заполнение | всегда | нет | сработал B | открыть | закрыть | закрыть | старт Х сек | старт | -
4 | Выдержка | всегда | нет | прошло 96 часов | закрыть | закрыть | закрыть | стоп | старт Х часов | включить себя в конец очереди
5 | Слив чистой воды | разрешение от чистой бочки | сработал S4 | сработал H | закрыть | открыть | закрыть | стоп | стоп | -
Условие сброса всего цикла: |  |  | Действие по окончании цикла
5 шаг бочки отстойника завершен |  |  | Исключить себя из очереди

## чистая бочка
№ шага | Описание | Условия старта | Блокировки | Условия конца | Действие D4 | Действие M7 | Действие по окончании шага
0 | Подготовка | Не сработал S5 | нет | В очереди есть бочка отстойника | закрыть | стоп | дать разрешение бочке отстойника из очереди
1 | Заполнение M7 | всегда | нет | Прошло 15 сек. | открыть | стоп | -
2 | Заполнение бочки | всегда | Сработал S4 | нет | закрыть | старт | -
Условие сброса всего цикла: |  |  | Действие по окончании цикла
5 шаг бочки отстойника 1 очереди завершен |  |  | -