## бочка отстойник
№ шага | Описание | Условия старта | Блокировки | Условия конца | Действие C | Действие O | Действие D | Действие M | Действие ME | Действие по окончании шага
1 | Подготовка | всегда | нет | не сработан H | закрыть | - | - | стоп | стоп | -
2 | Слив остатка | всегда | нет | 2 минуты прошли | закрыть | закрыть | открыть | стоп | стоп | -
3 | Промывка | всегда | нет | 30 секунд прошло | открыть | закрыть | открыть | стоп | стоп | -
4 | Заполнение | всегда | нет | сработал B | открыть | закрыть | закрыть | старт Х сек | старт | -
5 | Выдержка | всегда | нет | прошло 96 часов | закрыть | закрыть | закрыть | стоп | старт Х часов | включить себя в конец очереди
6 | Слив чистой воды | разрешение от чистой бочки | шаг 2 чистой бочки заблокирован | сработал H | закрыть | открыть | закрыть | стоп | стоп | -
Условие сброса всего цикла: |  |  | Действие по окончании цикла
6 шаг бочки отстойника завершен |  |  | Исключить себя из очереди, сбросить последовательность чистой бочки

## чистая бочка
№ шага | Описание | Условия старта | Блокировки | Условия конца | Действие D4 | Действие M7 | Действие по окончании шага
1 | Подготовка | Не сработал S5 | нет | В очереди есть бочка отстойника | закрыть | стоп | дать разрешение бочке отстойника из очереди
2 | Заполнение M7 | всегда | нет | Прошло 15 сек. | открыть | стоп | -
3 | Заполнение бочки | всегда | Сработал S4 | нет | закрыть | старт | -
Условие сброса всего цикла: |  |  | Действие по окончании цикла
6 шаг бочки отстойника 1 очереди завершен |  |  | -

## диагностика по светодиоду
Порядок | Длительность, мс | Состояние светодиода | Количество раз подряд | Расшифровка
1 | 3000 | Светится | 1 | Чистый бак
2.1 | 300 | Не светится | От 1 до 3 | Разделитель
2.2 | 200 | Светится |  | Текущий шаг чистого бака
3 | 3000 | Не светится | 1 | Разделитель
4 | 1000 | Светится | 1 | Бак отстойник 1
5.1 | 300 | Не светится | От 1 до 6 | Разделитель
5.2 | 200 | Светится |  | Текущий шаг бака отстойника 1
6 | 3000 | Не светится | 1 | Разделитель
7 | 1000 | Светится | 2 | Бак отстойник 2
8.1 | 300 | Не светится | От 1 до 6 | Разделитель
8.2 | 200 | Светится |  | Текущий шаг бака отстойника 2
9 | 3000 | Не светится | 1 | Разделитель
10 | 1000 | Светится | 3 | Бак отстойник 3
11.1 | 300 | Не светится | От 1 до 6 | Разделитель
11.2 | 200 | Светится |  | Текущий шаг бака отстойника 3
12 | 3000 | Не светится | 1 | Разделитель